## Slide 1
アラーム履歴データの収集について
【従来方式】
①新江工場方式
それぞれのアラームに対して1日の発生回数をカウントする（320W使用）
デメリット：発生時刻が分からない／1日分しか溜められない
②VT 履歴データCSV出力方式
アラーム履歴をSDカードへCSVファイルとして出力。データはSQLiteで保存。
デメリット：VT5（7インチ以上）必要。処理時間が長い（3秒程度）
【新方式：PLC発生日時記録方式】
発生日時とアラームデバイス番号をセットで記録する
日時：秒形式日時データ（2W）で記録。500個分溜める。
デバイス番号：チャンネル番号(?)とビット(0～15)で記録する（例：LR10.5 → 1005）。2Wとして扱う
使用デバイス数：2000W （日時：2Wx500個＝1000W / デバイス番号：2Wx500個＝1000W)
秒形式の日時データはPLCの「SEC」命令を使用する（基準日時＝2000/1/1 00:00:00）。
1日ごとにリセットしない。最新500履歴が残っている状況を維持。
記録はSQLiteで保存する（PCは重複しないようにデータ登録する）。
アラーム名称はPLCから読みだして使用する。
2027.7.9 文博